# VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA S1000

# FLANGE CLASSE 300 / DIN PN 10/16/25/40

# MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

5. ATENÇÃO!

Por razões de segurança, é importante fazer exame destes itens antes do funcionamento válvula:

O instalador que faz a montagem das válvulas deve testar a instalação aplicando a válvula às condições de uso antes da liberação do equipamento.

A manutenção da válvula deve ocorrer em local limpo.

Em caso de manutenção de linhas utilizadas em fluidos inflamáveis ou tóxicos a linha deve ser despressurizada e a válvula deve ser aberta 45º, para aliviar o fluido que pode estar sob pressão na cavidade da esfera.

As válvulas MGA são fornecidas utilizando vaselina como lubrificante, deve ser verificado sua a compatibilidade com o fluido de operação.

6. CONDIÇÔES GERAIS DE MANUTENÇÃO

A manutenção normal consiste na troca das vedações e no re-aperto dos fixadores (somente o necessário). Entretanto, não deve ser apertado excessivamente, pois resultará em um torque de acionamento elevado e no desgaste prematuro das vedações, podendo causar o comprometimento do funcionamento do equipamento.

6.1 Rotina Quinzenal (Quando a abertura ou fechamento for permitido):

Movimentar o acionador da válvula até completar dois ciclos completos de abertura ou fechamento (ou vice-versa) do obturador, é de extrema importância que mesmo que a válvula não estiver em funcionamento (estoque) executar este procedimento a fim de evitar possíveis travamentos.

6.2 Rotina Trimestral ou a cada 1000 ciclos:

Reapertar a porca da gaxeta até o torque recomendado na tabela 2.

Proceder cuidadosamente a inspeção visual com o objetivo de detectar possíveis vazamentos por poros ou trincas no corpo e tampa, possíveis vazamentos pela haste, pela união do corpo e tampa e pelas conexões com as linhas de processo. Caso isso ocorra, reapertar os fixadores conforme torque recomendado na tabela 3.

NOTA: Se a desmontagem completa se tornar necessária, a substituição de todas as vedações é recomendada.

9. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assegura-se aos produtos fabricados pela MGA, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação que neles se apresentem, no período de 6 (seis) meses contados a partir da emissão da nota fiscal.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente a substituição ou reparo de peças defeituosas. O processo será livre de custos desde que o produto retorne acompanhado da nota fiscal de compra.

A garantia torna-se nula e sem efeitos se a peça sofrer qualquer dano provocado por acidentes, apresentar sinais de violação, mau uso ou alteração do projeto inicial.

Para obter qualquer informação sobre sua válvula, ou se necessitar assistência técnica, favor informar diâmetro e o código de rastreabilidade que se encontra gravado no corpo da válvula.

A MGA somente garante válvulas automatizadas, montadas pela própria MGA ou Filiais.

Para maiores informações acesse: www.mga.com.br ou entre em contato pelo telefone (54)3441-8900. Estaremos a disposição.

# Text boxes

Rev.*03

06/07/2020

1. INTRODUÇÃO

Estas válvulas de esfera são indicadas para utilização em diversos líquidos, gases e vapores; com aplicação em equipamentos industriais, comerciais ou residenciais.

Válvula tripartida com exclusivo sistema de vedações enclausuradas que aumenta a resistência das sedes de vedação, melhorando o desempenho da válvula.

2. Transporte e Armazenagem

O material deve ser mantido em local seco fora da ação do sol, chuva e maresia, sem que sejam retiradas suas proteções. Para transportar as válvulas acima de 2”, faça-o sem levantar pela alavanca ou atuador.

3. PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Antes de instalar uma válvula na linha, certifique-se que o material das vedações e do corpo/tampa são indicados para o serviço pretendido.

Em caso de instalação em redes novas é necessário verificar se a mesma está isenta de resíduos decorrentes da montagem como: resíduos de solda, rebarbas de material provenientes da confecção de rosca, etc. Estas impurezas podem danificar a vedação e esfera da válvula.

Esta válvula de esfera está projetada para o fluxo bidirecional, a menos que a esfera seja perfurada com furo de alívio ou de contato.

Verificar o alinhamento da tubulação (alinhamento axial).

Não utilize a válvula para corrigir eventuais desalinhamentos da tubulação.

Verifique se a válvula está adequada às condições de pressão e temperatura do fluido.

4. Instalação

Coloque a válvula na posição “aberta” durante a instalação, para evitar danos à esfera.

O alinhamento do atuador nas válvulas automatizadas deve ser observado, pois o descuido neste item resulta em aumento de torque e funcionamento incorreto do atuador.

A válvula deve ser instalada com junta de vedação dos flanges apropriada para o uso que assegure a instalação correta.

A fixação da válvula na tubulação deve ser realizada apertando os parafusos em “X”, conforme figura 2.

Imagem meramente ilustrativa

Figura1 –	VET Flange S1000 Classe 300.

Figura2 –	Seqüência de aperto dos parafusos Flange

7. Operação

A abertura e fechamento das válvulas operadas manualmente são feitas mediante giro de 1/4 de volta (90º), no sentido horário para o fechamento e anti-horário para abertura.

As válvulas MGA são equipamentos de bloqueio on/off, isto é, trabalham somente em duas posições: totalmente abertas ou totalmente fechadas, portanto não podem ser utilizadas para regular a vazão do fluido.

O modo correto de operação das válvulas de esfera MGA está demonstrado na figura 3.

Figura 3 – Modo de operação

8. DESMONTAGEM E MONTAGEM

8.2 MONTAGEM

1. Limpe e inspecione todas as peças, verifique danos e as substitua se necessário. Se possível, use um lubrificante que seja compatível com o processo.

2. Instale o anel de vedação na haste e insira a haste no corpo.

3. Instale o anel de vedação superior da haste, a preme-gaxeta, as molas pratos e aperte a porca de aperto da preme-gaxeta com o torque requerido. Veja a Tabela 2.

4. Reinstale a alavanca.

5. Com a alavanca na posição fechada deslize com cuidado a esfera na cavidade do corpo encaixando-a na chaveta da haste.

6. Instale as sedes de vedação da esfera.

7. Pressione os anéis de vedação das tampas no corpo.

8.Instale as tampas ao corpo. Instale os parafusos, porcas e arruelas do corpo sem apertá-los.

9. Verifique se o corpo, as vedações, as tampas e a esfera estão corretamente alinhados.

10. Aperte os fixadores do corpo/tampa com os torques requeridos.  Veja a Tabela 3.

11. Reinstale a válvula na tubulação apertando os parafusos em ”X” como mostra a “figura 2. Se possível troque as juntas de vedações dos flanges.

8.1 DESMONTAGEM

1. Siga as instruções na seção de advertência.

2. Desmonte a válvula da tubulação soltando os parafusos de fixação dos flanges.

3. A válvula deve estar na posição aberta para ser desmontada.

4. Remova a alavanca.

5. Remova a porca de aperto da preme-gaxeta.

6. Solte e remova os parafusos e porcas do corpo. Separe as tampas do corpo.

7. Remova as vedações do corpo (anéis de vedação da tampa e sedes de vedação da esfera).

8. Retire com cuidado a esfera para evitar riscos ou batidas.

9. Remova a haste, a seguir remova as vedações do castelo.

Tabela 3 – Torque recomendado para aperto dos

fixadores corpo/tampa (N.m).

| Bitolas | B7/B16 | B8/B8M |
| --- | --- | --- |
| ½”PR | 7,5 | 6 |
| ½”PP e ¾” PR | 7,5 | 6 |
| ¾”PP e 1” PR | 16 | 14 |
| 1”PP e 1.1/4” PR | 16 | 14 |
| 1.1/4”PP e 1.1/2” PR | 28 | 26 |
| 1.1/2” e 2” PR | 28 | 26 |
| 2” e 2.1/2” PR | 28 | 26 |
| 2.1/2"PP e 3"PR | 42,5 | 32 |
| 3"PP e 4"PR | 42,5 | 32 |
| 5” PR | 98 | 74 |

Tabela 1 – Pressão Máxima de trabalho*

| Classe | Material | PMT (bar) |
| --- | --- | --- |
| 300 | ASTM A 216 GR. WCB / A-105 | 51,1 |
|  | ASTM A 351 GR. (CF3, CF3M, CF8, CF8M) | 49,6 |

* Conforme ASME B 16.34 ( Temp. ambiente)

Tabela 2 – Torque recomendado para aperto das gaxetas.

| Válvulas | Torque (N.m) |
| --- | --- |
| ¼” PP, 3/8”PP e ½”PR | 4 – 6,5 |
| ½”PP e ¾” PR | 4 – 6,5 |
| ¾”PP e 1” PR | 6,5 – 10,5 |
| 1”PP e 1.1/4” PR | 6,5 – 10,5 |
| 1.1/4”PP e 1.1/2” PR | 10 – 15 |
| 1.1/2” e 2” PR | 10 - 15 |
| 2” e 2.1/2” PR | 10 – 15 |
| 2.1/2”PP e 3” PR | 22 – 32 |
| 3”PP e 4" PR | 25 – 35 |
| 5”PR | 35 - 45 |

Tabela 4 – Torques de acionamento a PMT*

| Válvulas | Torque (N.m) |
| --- | --- |
| ¼” PP, 3/8”PP e ½”PR | 8 |
| ½”PP e ¾” PR | 8 |
| ¾”PP e 1” PR | 12 |
| 1”PP e 1.1/4” PR | 13 |
| 1.1/4”PP e 1.1/2” PR | 23 |
| 1.1/2” e 2” PR | 30 |
| 2” e 2.1/2” PR | 48 |
| 2.1/2”PP e 3” PR | 68 |
| 3”PP e 4"PR | 90 |
| 5”PR | 120 |

PMT= Pressão Máxima de Trabalho

* Conforme  ISO 17292 ( Temp. ambiente)

OBS: Todos os torques estão com um fator de segurança de 30%. Valores para água estática e limpa.

Tabela 5: Lista de materiais

| Pos. | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Corpo |
| 2 | Tampa |
| 3 | Esfera |
| 4 | Haste |
| 5 | Sede de vedação da esfera |
| 6 | Anela de vedação da tampa |
| 7 | Anel de vedação da haste |
| 8 | Alavanca |
| 9 | Preme gaxeta |
| 10 | Estojo |
| 11 | Porca |
| 12 | Mola prato |
| 13 | Porca de fixação do castelo |
| 14 | Porca de fixação da alavanca |

Figura4 –	Vista explodida

VET S1000 FLG. 300

(seqüência de montagem).

Rua Getúlio Vargas, 496 – Bairro Renovação

Veranópolis – RS – Brasil

Fone/Fax: (54) 3441.2301 – 3441-1375

www.mga.com.br

Rua Getúlio Vargas, 496 – Bairro Renovação

Veranópolis – RS – Brasil

Fone/Fax: (54) 3441.8900

www.mga.com.br